## در خاک
TEMP | PVC | XLPE
10 | 1.1 | 1.07
15 | 1.05 | 1.04
20 | 1 | 1
25 | 0.95 | 0.96
30 | 0.89 | 0.93
35 | 0.84 | 0.89
40 | 0.77 | 0.85
45 | 0.71 | 0.8
50 | 0.63 | 0.76
55 | 0.55 | 0.71
60 | 0.45 | 0.65

## در هوا
TEMP | PVC | XLPE
10 | 1.22 | 1.15
15 | 1.17 | 1.12
20 | 1.12 | 1.08
25 | 1.06 | 1.04
30 | 1 | 1
35 | 0.94 | 0.96
40 | 0.87 | 0.91
45 | 0.79 | 0.87
50 | 0.71 | 0.82
55 | 0.61 | 0.76
60 | 0.5 | 0.71

## TEST
TEMP | In Air_PVC | In Air_XLPE | In Ground_PVC | In Ground_XLPE
10 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.07
15 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 1.04
20 | 1.12 | 1.08 | 1 | 1
25 | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 0.96
30 | 1 | 1 | 0.89 | 0.93
35 | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.89
40 | 0.87 | 0.91 | 0.77 | 0.85
45 | 0.79 | 0.87 | 0.71 | 0.8
50 | 0.71 | 0.82 | 0.63 | 0.76
55 | 0.61 | 0.76 | 0.55 | 0.71
60 | 0.5 | 0.71 | 0.45 | 0.65

## panel_table
1PHASE_A | 1PHASE_G | 3PHASE_A | 3PHASE_G | SIZE | RESISTANT
21 | 30 | 18 | 27 | 2.5 | 14.8
29 | 41 | 25 | 36 | 2.5 | 8.91
38 | 53 | 34 | 46 | 4 | 5.57
48 | 66 | 44 | 58 | 6 | 3.71
66 | 88 | 60 | 77 | 10 | 2.24
90 | 115 | 80 | 100 | 16 | 1.41
120 | 150 | 105 | 130 | 25 | 0.889
150 | 180 | 130 | 155 | 35 | 0.641
180 | 210 | 160 | 185 | 50 | 0.473
230 | 260 | 200 | 230 | 70 | 0.328
|  | 245 | 275 | 95 | 0.236
|  | 285 | 315 | 120 | 0.188
|  | 325 | 355 | 150 | 0.153
|  | 370 | 400 | 185 | 0.123
|  | 435 | 465 | 240 | 0.0943
|  | 500 | 520 | 300 | 0.0761
|  |  |  | 400 | 0.059
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## lighting_table
1PHASE_A | 1PHASE_G | 3PHASE_A | 3PHASE_G | SIZE | RESISTANT
10 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 14.8
21 | 30 | 18 | 27 | 2.5 | 8.91
29 | 41 | 25 | 36 | 2.5 | 8.91
38 | 53 | 34 | 46 | 4 | 5.57
48 | 66 | 44 | 58 | 6 | 3.71
66 | 88 | 60 | 77 | 10 | 2.24
90 | 115 | 80 | 100 | 16 | 1.41
120 | 150 | 105 | 130 | 25 | 0.889
150 | 180 | 130 | 155 | 35 | 0.641
180 | 210 | 160 | 185 | 50 | 0.473
230 | 260 | 200 | 230 | 70 | 0.328
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## socket_table
1PHASE_A | 1PHASE_G | 3PHASE_A | 3PHASE_G | SIZE | RESISTANT
21 | 30 | 18 | 27 | 2.5 | 14.8
29 | 41 | 25 | 36 | 2.5 | 8.91
38 | 53 | 34 | 46 | 4 | 5.57
48 | 66 | 44 | 58 | 6 | 3.71
66 | 88 | 60 | 77 | 10 | 2.24
90 | 115 | 80 | 100 | 16 | 1.41
120 | 150 | 105 | 130 | 25 | 0.889
150 | 180 | 130 | 155 | 35 | 0.641
180 | 210 | 160 | 185 | 50 | 0.473
230 | 260 | 200 | 230 | 70 | 0.328
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## current_table
1PHASE_A | 1PHASE_G | 3PHASE_A | 3PHASE_G | SIZE | RESISTANT
21 | 30 | 18 | 27 | 2.5 | 14.8
29 | 41 | 25 | 36 | 2.5 | 8.91
38 | 53 | 34 | 46 | 4 | 5.57
48 | 66 | 44 | 58 | 6 | 3.71
66 | 88 | 60 | 77 | 10 | 2.24
90 | 115 | 80 | 100 | 16 | 1.41
120 | 150 | 105 | 130 | 25 | 0.889
150 | 180 | 130 | 155 | 35 | 0.641
180 | 210 | 160 | 185 | 50 | 0.473
230 | 260 | 200 | 230 | 70 | 0.328
|  | 245 | 275 | 95 | 0.236
|  | 285 | 315 | 120 | 0.188
|  | 325 | 355 | 150 | 0.153
|  | 370 | 400 | 185 | 0.123
|  | 435 | 465 | 240 | 0.0943
|  | 500 | 520 | 300 | 0.0761
|  | 540 |  | 400 | 0.059
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## breaker
c_breaker | cb | upstream_cb
10 | 10 | 16
16 | 16 | 20
20 | 20 | 25
25 | 25 | 32
32 | 32 | 36
36 | 36 | 40
40 | 40 | 50
50 | 50 | 63
63 | 63 | 80
80 | 80 | 100
100 | 100 | 125
125 | 125 | 160
160 | 160 | 200
200 | 200 | 250
250 | 250 | 400
400 | 400 | 630
630 | 630 | 800
800 | 800 | 1000
1000 | 1000 | 1250
1250 | 1250 | 1600
1600 | 1600 | 2000
2000 | 2000 | 2500
2500 | 2500 | 3200
3200 | 3200 | 400
400 | 400

## In Air
TEMP | PVC | XLPE
10 | 1.22 | 1.15
15 | 1.17 | 1.12
20 | 1.12 | 1.08
25 | 1.06 | 1.04
30 | 1 | 1
35 | 0.94 | 0.96
40 | 0.87 | 0.91
45 | 0.79 | 0.87
50 | 0.71 | 0.82
55 | 0.61 | 0.76
60 | 0.5 | 0.71

## In Ground
TEMP | PVC | XLPE
10 | 1.1 | 1.07
15 | 1.05 | 1.04
20 | 1 | 1
25 | 0.95 | 0.96
30 | 0.89 | 0.93
35 | 0.84 | 0.89
40 | 0.77 | 0.85
45 | 0.71 | 0.8
50 | 0.63 | 0.76
55 | 0.55 | 0.71
60 | 0.45 | 0.65

## k3 (hidden)
Ther.Resi Corrrection Factor:K3
Soil Thermal Resistivity: 2.5 KM/W
Resistivity | K3
1 | 1.18
1.5 | 1.1
2 | 1.05
2.5 | 1
3 | 0.96
Nature of Soil | K3
Very Wet Soil | 1.21
Wet Soil | 1.13
Damp Soil | 1.05
Dry Soil | 1
Very Dry Soil | 0.86
Soil Corrrection Factor:K3

## Derating_ factor (hidden)
Temp | PVC Flexible | LT PVC | LT XLPE | HT XLPE
25 | 1.25 | 1.16 | 1.28 | 1.14
30 | 1.16 | 1.1 | 1.22 | 1.1
35 | 1.09 | 1.05 | 1.134 | 1.04
40 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | 0.9 | 0.94 | 0.975 | 0.95
50 | 0.8 | 0.88 | 0.878 | 0.9
55 | 0.69 | 0.82 | 0.768 | 0.85
60 | 0.62 | 0.74 | 0.658 | 0.8
(Temperature Derating factor)

## sh_k3
TEMP | In Air_PVC | In Air_XLPE | In Ground_PVC | In Ground_XLPE
10 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.07
15 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 1.04
20 | 1.12 | 1.08 | 1 | 1
25 | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 0.96
30 | 1 | 1 | 0.89 | 0.93
35 | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.89
40 | 0.87 | 0.91 | 0.77 | 0.85
45 | 0.79 | 0.87 | 0.71 | 0.8
50 | 0.71 | 0.82 | 0.63 | 0.76
55 | 0.61 | 0.76 | 0.55 | 0.71
60 | 0.5 | 0.71 | 0.45 | 0.65

## install_method
2437.1949

## k4 (hidden)
No of Circuit | Nill | cable Dia | 0.125m | 0.25m | 0.5m
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9
3 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85
4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8
5 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8
6 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8
Ground Cable Dist Correction Factor(K4)

## k5 (hidden)
Laying Depth(mt) | Rating Factor
0.5 | 1.1
0.7 | 1.05
0.9 | 1.01
1 | 1
1.2 | 0.98
1.5 | 0.96
Depth Facator (K5)

## Cable Grouping factor (hidden)
No of Cable/Tray | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0.84 | 0.8 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75
3 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71
4 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.69
5 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.67
6 | 0.75 | 0.71 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66
7 | 0.74 | 0.69 | 0.675 | 0.66 | 0.66 | 0.64
8 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64
(Cable Grouping factor)==No of Tray

## m3_yd
POWER | BREAKER | SETTING | BMETAL | CONTACTOR | CABLE
11 | 40 | 13 | 11_16 | 25 | 6
15 | 63 | 18 | 14_20 | 50 | 10
18.5 | 100 | 22 | 17_25 | 50 | 10
20 | 100 | 24 | 22_32 | 70 | 16
22 | 100 | 26 | 22_32 | 70 | 16
25 | 100 | 29 | 22_32 | 70 | 16
30 | 125 | 35 | 30_45 | 70 | 16
35 | 125 | 40 | 30_45 | 100 | 25
37 | 160 | 42 | 40_63 | 100 | 25
40 | 160 | 45 | 40_63 | 100 | 25
45 | 160 | 51 | 40_63 | 160 | 35
50 | 160 | 56 | 40_63 | 160 | 35
55 | 250 | 62 | 55_80 | 160 | 50
75 | 250 | 84 | 70_100 | 160 | 70
90 | 400 | 98 | 88_125 | 250 | 95
110 | 400 | 120 | 88_125 | 250 | 95
132 | 400 | 145 | 120_170 | 250 | 120
160 | 630 | 175 | 175_250 | 500 | 150
200 | 630 |  |  |  | 240
250 | 630 |  |  |  | 300
315 | 1000 |  |  |  | 400
380 | 1000 |  |  |  | 480
400 | 1000 |  |  |  | 480
475 | 1000 |  |  |  | 480
500 | 1000 |  |  |  | 555

## m3_dol
POWER | BREAKER | SETTING | BMETAL | CONTACTOR | CABLE
0.06 | 16 | 0.25 | 0.18_0.25 | 9 | 2.5
0.09 | 16 | 0.35 | 0.25_0.4 | 9 | 2.5
0.12 | 16 | 0.45 | 0.4_0.6 | 9 | 2.5
0.18 | 16 | 0.65 | 0.6_1 | 9 | 2.5
0.25 | 16 | 0.8 | 0.6_1 | 9 | 2.5
0.37 | 16 | 1.15 | 0.8_1.2 | 9 | 2.5
0.55 | 16 | 1.5 | 1.1_1.6 | 9 | 2.5
0.75 | 16 | 2 | 1.7_2.5 | 9 | 2.5
1.1 | 16 | 2.85 | 2.2_3.2 | 9 | 2.5
1.2 | 16 | 3.15 | 3_4.5 | 9 | 2.5
1.5 | 16 | 3.75 | 3_4.5 | 9 | 2.5
2 | 25 | 5 | 4_6 | 9 | 2.5
2.2 | 25 | 5.25 | 4_6 | 9 | 2.5
3 | 25 | 7.05 | 5.5_8 | 9 | 2.5
4 | 25 | 8.9 | 6.5_9.5 | 16 | 4
5 | 25 | 10.9 | 8_12 | 16 | 4
5.5 | 40 | 11.8 | 11_16 | 16 | 6
7.5 | 40 | 15.7 | 14_20 | 32 | 6
10 | 63 | 20.5 | 17_25 | 32 | 10
11 | 63 | 22.5 | 17_25 | 32 | 10
15 | 63 | 29.5 | 22_32 | 32 | 10
18.5 | 100 | 38.5 | 30_45 | 45 | 16
20 | 100 | 40 | 30_45 | 45 | 16
22 | 100 | 44 | 40_63 | 63 | 25
25 | 100 | 50 | 40_63 | 63 | 25
30 | 100 | 59 | 40_63 | 63 | 25
35 | 200 | 68 | 55_80 | 110 | 35
37 | 200 | 72 | 55_80 | 110 | 35

## m1_dol
POWER | BREAKER | SETTING | BMETAL | CONTACTOR | CABLE
0.047 | 16 | 0.75 | 0.6-1 | 9 | 2.5
0.06 | 16 | 0.95 | 0.8-1.2 | 9 | 2.5
0.09 | 16 | 1.25 | 1.1-1.6 | 9 | 2.5
0.12 | 16 | 1.75 | 1.4-2 | 9 | 2.5
0.18 | 16 | 2.35 | 1.7-2.5 | 9 | 2.5
0.25 | 16 | 3.35 | 3-4.5 | 9 | 2.5
0.37 | 16 | 4.15 | 4_6 | 9 | 2.5
0.55 | 16 | 6.2 | 5.5_8 | 9 | 2.5
0.75 | 16 | 7.6 | 8_12 | 16 | 2.5
1.1 | 25 | 9.6 | 8_12 | 16 | 4
1.5 | 40 | 14.2 | 11_16 | 32 | 6
2.2 | 63 | 21.5 | 17_25 | 32 | 10
3.6 | 100 | 35.5 | 30_45 | 45 | 16
5.5 | 100 | 51 | 40_63 | 63 | 25